## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: |  |  |  | U072-23
| Stavba: |  |  |  | Fontána - MaR kotelen vč. vizualizace za účelem snížení energetických nákladů a zlepšení bezpečnosti provozu
| Místo: |  |  |  | Celní 3, Hlučín |  | Datum: | 2023-03-27
| Zadavatel: |  |  |  | Fontána, příspěvková organizace |  | Projektant: | UNIMETAL - engineering, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pawlas
| Kód |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbd6b120-2d4b-43c7-8b52-d1206b8293eb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | U072-23a |  | Růžové bydlení |  | 0 |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {64cfda33-d317-4bfe-8b92-f2f319eabdf3} | {dbd6b120-2d4b-43c7-8b52-d1206b8293eb} | 2
|  | U072-23b |  | Žluté bydlení |  | 0 |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | m | m | m |  | 1 |  | IMPORT | {d501ba14-b81a-4cf0-b83c-572334361846} | {dbd6b120-2d4b-43c7-8b52-d1206b8293eb} | 2
ZHOTOVITEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLE

## U072-23a - Růžové bydlení
ROZPOČET
Stavba: |  | MaR kotelen vč. Vizualizace za účelem snížení energetických
nákladů a zlepšení bezpečnosti provozu - RŮŽOVÉ BYDLENÍ
JKSO: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  | Fontána příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín
Vypracoval: |  | Ing. Petr Pawlas
Datum: |  | 03/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D |  | Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0
1 | K | PK | SPC1 | Regulátor 8xAI,8xDI,8xDO 4xAO, integrovaný displej, GSM modul | kus | 1 | 0 | 0
2 | K | PK | SPC2 | Modul 8xUI+8xAO | kus | 1 | 0 | 0
3 | K | PK | SPC3 | Modul 8xUI+8xDO | kus | 1 | 0 | 0
4 | K | PK | SPC4 | Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení | kus | 1 | 0 | 0
5 | K | PK | SPC5 | Mikrotik router napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
6 | K | PK | SPC6 | Venkovní čidlo teploty Ni1000, -35 až +100°C, IP65 | kus | 1 | 0 | 0
7 | K | PK | SPC7 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 150°C, 100 mm, včetně jímky | kus | 2 | 0 | 0
8 | K | PK | SPC8 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 150°C, 220 mm, včetně jímky | kus | 2 | 0 | 0
9 | K | PK | SPC9 | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP42 | kus | 5 | 0 | 0
10 | K | PK | SPC10 | Termostat 30-90°C, příložný, kontaktní výstup | kus | 1 | 0 | 0
11 | K | PK | SPC11 | Prostorový termostat 5-65°C, kontaktní výstup | kus | 1 | 0 | 0
12 | K | PK | SPC11 | Dvoustupňový detektor plynu, napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
13 | K | PK | SPC12 | Dvoustupňový detektor "CO", napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
14 | K | PK | SPC13 | Plováčkový snímač hladiny, magnetický kontakt | kus | 1 | 0 | 0
15 | K | PK | SPC14 | Snímač tlaku 0-6 bar, napájení 24V AC/DC, výstup 4-20 mA | kus | 1 | 0 | 0
16 | K | PK | SPC15 | Houkačka s optickou signalizací - červená, 230V AC, 93 dB, IP43, trvalý tón | kus | 1 | 0 | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
18 | M | MAT | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 33 | 0 | 0
19 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 32 | 0 | 0
20 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 61 | 0 | 0
17 | K | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 59 | 0 | 0
18 | M | MAT | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 33 | 0 | 0
19 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 26 | 0 | 0
20 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 61 | 0 | 0
21 | M | MAT | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 40 | 0 | 0
22 | M | MAT |  | kabel sdělovací JYSTY 1x2x0,8 mm | m | 21 | 0 | 0
23 | K | 921 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 93 | 0 | 0
24 | M | MAT | 341215540 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 93 | 0 | 0
25 |  | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
26 |  | MAT |  | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 6 | 0 | 0
27 | K | 921 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 54 | 0 | 0
28 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 32 | 0 | 0
29 | M | MAT | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 22 | 0 | 0
30 | K | 921 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1 | 0 | 0
31 | K | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 115 | 0 | 0
32 | K | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 3 | 0 | 0
33 | K | 921 | 210140652 | Montáž a napojení houkačky | kus | 1 | 0 | 0
34 | K | 921 | 210110502 | Montáž spínačů vestavných vačkových S25 A, 01 až 02 se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0
35 | M | MAT |  | Ovládač nouzového zastavení XAL-K174 ve skříňce, IP65 | kus | 1 | 0 | 0
36 | K | 921 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 1 | 0 | 0
37 | K |  |  | Demontáže stávajícího zařízení MaR, odpojení kabelů z rozvaděče označení | hod | 48 | 0 | 0
| D |  | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0
38 | K | 936 | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 9 | 0 | 0
39 | K | 936 | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 9 | 0 | 0
40 | K | 936 | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 9 | 0 | 0
41 | K | 936 | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 9 | 0 | 0
42 | K | 936 | 360410076 | Montáž snímače tlaku | kus | 1 | 0 | 0
43 | K | 936 | 360430051 | Napojení havarijního uzávěru plynu | kus | 1 | 0 | 0
44 | K | 936 | 360410747 | Montáž detektorů koncentrace plynu, "CO" | kus | 2 | 0 | 0
45 | K | 936 | 361410052 | Montáž regulátoru teploty | kus | 2 | 0 | 0
46 | K | 936 | 360410178 | Montáž snímače zaplavení | kus | 1 | 0 | 0
47 | K | 936 | 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | kus | 2 | 0 | 0
48 | K | 936 | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 7 | 0 | 0
49 | K | 936 | 360480024 | Napojení doplňovacího zařízení | kus | 1 | 0 | 0
50 | K | 936 | 360480024 | Napojení kotle | kus | 2 | 0 | 0
51 | K | 936 | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 4 | 0 | 0
52 | K | 936 | 360410133 | Napojení plynoměru s přenosem | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
53 |  |  |  | Zpracování uživatelských programů | bod | 50 | 0 | 0
54 |  |  |  | Zpracování M-BUS měřič spotřeby | ks | 1 | 0 | 0
55 |  |  |  | Oživení a provedení zkoušek | bod | 50 | 0 | 0
56 |  |  |  | Test 1 :1 | bod | 50 | 0 | 0
57 |  |  |  | Vizualizace na PC | bod | 50 | 0 | 0
58 |  |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0
59 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0
60 |  |  |  | Zaškolení obsluhy | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0
61 |  |  |  | Mimostaveništní doprava | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 723 | Zdravotechnika vnitřní plynovod |  |  |  | 0
62 | K |  | 723160217 | Napojení plynoměru G25 na stávající potrubí včetně opravného nátěru potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
63 | K |  | GAS.2550PEK | plynoměr membránový G25, PN 0,05MPa, DN 50 včetně šroubení, počitadlo s přípravou na připojení Cyble M-Bus | kus | 1 | 0 | 0
64 | K |  | GAS.2550PEK2 | Modul pro vzdálený odečet plynoměru - Cyble M-Bus Gas | kus | 1 | 0 | 0
65 | K |  | 723212105 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0
66 | K |  | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2" | kus | 2 | 0 | 0
|  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
67 | K |  | 734200832 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 3 | 0 | 0
68 | K |  | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0
69 | K |  | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 3 | 0 | 0
70 | K |  | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0
71 | K |  | 6000058720 | Ventil směšovací trojcestný 1", Kvs 10 m3/hod | kus | 3 | 0 | 0
72 | K |  | 6000001380 | Ventil směšovací trojcestný 5/4", Kvs 16 m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
73 | K |  | 6000058881 | Pohon pro třícestný ventil 24V rotační, s proporcionálním řízením | kus | 4 | 0 | 0
74 | K |  | 734132569 | Výmena stávající demineralizační patrony P22 za regenerovanou | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0
75 | K |  | BUD.MU100 | Modul pro řízení kotle Buderus Logano plus GB312 signálem 0-10V | kus | 2 | 0 | 0
76 | K |  | BUD.MU1002 | Zapojení a uvedení do provozu řízení kotle 0-10V | kus | 2 | 0 | 0
Rozvaděč DT-1 montáž
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
[7 empty] | [ min ] | [ min ]
|  |  | E-2000-1 | Vypínač A/40/1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 16 | 0 | 0
|  |  | E-2000-1 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | E-2005-1 | Modulární přepínač | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | J-3010-1 | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé, cívka 24V DC+patice | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé, cívka 230V AC+patice | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Modulární relé VS316 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | G-5130-0 | Signálka LED 24V AC | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. ftrem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | G-0020-1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | K-1260-1 | Regulátor montáž, moduly | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | L-3110-1 | Převodník ethernet - MBUS | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | L-3110-1 | Mikrotik router | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | F-0210-1 | Stykač 3+1 7A AC3, cívka 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 89 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 88 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG9 | ks | 30 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG11 | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  | min | 0
|  |  |  | Součet hodiny |  |  | hod | 0
|  |  |  | Hodinová sazba |  |  | Kč/hod | 0
|  |  |  | Celkem montáž |  |  | Kč | 0
Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
[7 empty] | dodávka [Kč] | [ Kč ]
|  |  | MATERIÁL | Vypínač A/40/1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič C/2/1, 1A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocný kontakt k jističi | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Modulární přepínač BZW16/1S | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 10 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 230V AC+patice | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RS410024 4x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 5 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Stykač 12A AC3, 3+1,cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 130VA | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. fitrem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Tlačítkový ovládač M216590 0-I černý | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Tlačítkový ovládač XB5-AR4 hřibovitý knoflík, aretace | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 230V AC,žlutá | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC/DC, červená | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 88 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG9 | ks | 30 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG11 | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 18 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG16 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Nástěnný rozvaděč 800/1000/300 mm,vč.mont.desky | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  | Kč | 0
|  |  |  | Pomocný materiál, korýtka, vodiče |  |  | Kč | 0
|  |  |  | Celkem |  |  | Kč | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0

## U072-23b-Žluté bydlení
ROZPOČET
Stavba: |  | MaR kotelen vč. Vizualizace za účelem snížení energetických
nákladů a zlepšení bezpečnosti provozu - ŽLUTÉ BYDLENÍ
JKSO: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  | Fontána příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín
Vypracoval: |  | Ing. Petr Pawlas
Datum: |  | 03/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D |  | Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0
1 | K | PK | SPC1 | Regulátor 8xAI,8xDI,8xDO 4xAO, integrovaný displej, GSM modul | kus | 1 | 0 | 0
2 | K | PK | SPC2 | Modul 8xUI+8xDO | kus | 1 | 0 | 0
3 | K | PK | SPC3 | Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení | kus | 1 | 0 | 0
4 | K | PK | SPC4 | Mikrotik router napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
5 | K | PK | SPC5 | Venkovní čidlo teploty Ni1000, -35 až +100°C, IP65 | kus | 1 | 0 | 0
6 | K | PK | SPC6 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 150°C, 100 mm, včetně jímky | kus | 2 | 0 | 0
7 | K | PK | SPC7 | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP42 | kus | 3 | 0 | 0
8 | K | PK | SPC8 | Termostat 30-90°C, příložný, kontaktní výstup | kus | 1 | 0 | 0
9 | K | PK | SPC9 | Prostorový termostat 5-65°C, kontaktní výstup | kus | 1 | 0 | 0
10 | K | PK | SPC10 | Dvoustupňový detektor plynu, napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
11 | K | PK | SPC11 | Dvoustupňový detektor "CO", napájení 230V AC | kus | 1 | 0 | 0
12 | K | PK | SPC11 | Plováčkový snímač hladiny, magnetický kontakt | kus | 1 | 0 | 0
13 | K | PK | SPC12 | Snímač tlaku 0-6 bar, napájení 24V AC/DC, výstup 4-20 mA | kus | 1 | 0 | 0
14 | K | PK | SPC13 | Houkačka s optickou signalizací - červená, 230V AC, 93 dB, IP43, trvalý tón | kus | 1 | 0 | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
15 | K | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDYV 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 104 | 0 | 0
16 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 28 | 0 | 0
17 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 76 | 0 | 0
18 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 85 | 0 | 0
19 | M | MAT | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 53 | 0 | 0
20 | M | MAT |  | kabel sdělovací JYSTY 1x2x0,8 mm | m | 32 | 0 | 0
21 | K | 921 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 135 | 0 | 0
22 | M | MAT | 341215540 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 135 | 0 | 0
23 |  | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
24 | M | MAT |  | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 6 | 0 | 0
25 | K | 921 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 73 | 0 | 0
26 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 28 | 0 | 0
27 | M | MAT | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 45 | 0 | 0
28 | K | 921 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1 | 0 | 0
29 | K | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 106 | 0 | 0
30 | K | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 3 | 0 | 0
31 | K | 921 | 210140652 | Montáž a napojení houkačky | kus | 1 | 0 | 0
32 | K | 921 | 210110502 | Montáž spínačů vestavných vačkových S25 A, 01 až 02 se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0
33 | M | MAT |  | Ovládač nouzového zastavení XAL-K174 ve skříňce, IP65 | kus | 1 | 0 | 0
34 | K | 921 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 1 | 0 | 0
35 | K |  |  | Demontáže stávajícího zařízení MaR, odpojení kabelů z rozvaděče označení | hod | 46 | 0 | 0
36 | K |  |  | Výměna jističe v silovém rozvaděči | hod | 1 | 0 | 0
37 | M | MAT |  | Jistič C/16/1 | kus | 1 | 0 | 0
| D |  | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0
38 | K | 936 | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 5 | 0 | 0
39 | K | 936 | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 5 | 0 | 0
40 | K | 936 | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 5 | 0 | 0
41 | K | 936 | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 5 | 0 | 0
42 | K | 936 | 360410076 | Montáž snímače tlaku | kus | 1 | 0 | 0
43 | K | 936 | 360430051 | Napojení havarijního uzávěru plynu | kus | 1 | 0 | 0
44 | K | 936 | 360410747 | Montáž detektorů koncentrace plynu, "CO" | kus | 1 | 0 | 0
45 | K | 936 | 361410052 | Montáž regulátoru teploty | kus | 2 | 0 | 0
46 | K | 936 | 360410178 | Montáž snímače zaplavení | kus | 2 | 0 | 0
47 | K | 936 | 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | kus | 2 | 0 | 0
48 | K | 936 | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 4 | 0 | 0
49 | K | 936 | 360480024 | Napojení doplňovacího zařízení | kus | 1 | 0 | 0
50 | K | 936 | 360480024 | Napojení kotle | kus | 2 | 0 | 0
51 | K | 936 | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 2 | 0 | 0
52 | K | 936 | 360410133 | Napojení plynoměru s přenosem | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
53 |  |  |  | Zpracování uživatelských programů | bod | 34 | 0 | 0
54 |  |  |  | Zpracování M-BUS měřič spotřeby | ks | 1 | 0 | 0
55 |  |  |  | Oživení a provedení zkoušek | bod | 34 | 0 | 0
56 |  |  |  | Test 1 :1 | bod | 34 | 0 | 0
57 |  |  |  | Vizualizace na PC | bod | 34 | 0 | 0
58 |  |  |  | Zprovoznění kaskádové regulace | kus | 1 | 0 | 0
59 |  |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0
60 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0
61 |  |  |  | Zaškolení obsluhy | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0
62 |  |  |  | Mimostaveništní doprava | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 722 | Zdravotechnika vnitřní rozvod |  |  |  | 0
63 | K |  | 722262356 | Demontáž stavající úpravny vody | soubor | 1 | 0 | 0
64 | K |  | 722262302 | Montáž automatického doplňování a úpravny vody včetně napojení na stávající rozvod vody | soubor | 1 | 0 | 0
65 | K |  | Ref6811500 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou s membránou s oddělovačem systém typu BA | kus | 1 | 0 | 0
66 | K |  | Ref9125661 | Úpravna vody - dvojitá patrona, armatura pro úpravy vody k doplňování topné vody včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení | soubor | 1 | 0 | 0
67 | K |  | Ref9125662 | Demineralizační patrona, kapacita patrony pro demineralizaci 3000 lx °dH | soubor | 2 | 0 | 0
68 | K |  | Ref9125762 | Příslušenství úpravny vody - měřič vodivosti, rozsah vodivosti se zobrazuje pomocí tří LED diod | kus | 1 | 0 | 0
69 | K |  | 722160202 | Potrubí vodovodní měděné měkké spojované lisováním D 15x1 mm | m | 4 | 0 | 0
70 | K |  | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0
71 | K |  | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" | kus | 4 | 0 | 0
72 | K |  | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 0 | 0
73 | K |  | 722262212 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 723 | Zdravotechnika vnitřní plynovod |  |  |  | 0
74 | K |  | 723160217 | Napojení plynoměru G25 na stávající potrubí včetně opravného nátěru potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
75 | K |  | GAS.2550PEK | plynoměr membránový G25, PN 0,05MPa, DN 50 včetně šroubení, počitadlo s přípravou na připojení Cyble M-Bus | kus | 1 | 0 | 0
76 | K |  | GAS.2550PEK2 | Modul pro vzdálený odečet plynoměru - Cyble M-Bus Gas | kus | 1 | 0 | 0
77 | K |  | 723212105 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0
78 | K |  | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2" | kus | 2 | 0 | 0
|  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
79 | K |  | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0
80 | K |  | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0
81 | K |  | 6000001380 | Ventil směšovací trojcestný 5/4", Kvs 16 m3/hod | kus | 2 | 0 | 0
82 | K |  | 6000058881 | Pohon pro třícestný ventil 24V rotační, s proporcionálním řízením | kus | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděč |  |  |  | 0
83 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-KR skříňka pro kaskádový regulátor včetně osazení KR | kus | 1 | 0 | 0
Rozvaděč DT-1 montáž
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
[7 empty] | [ min ] | [ min ]
|  |  | E-2000-1 | Vypínač A/40/1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 14 | 0 | 0
|  |  | E-2000-1 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | E-2005-1 | Modulární přepínač | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 11 | 0 | 0
|  |  | J-3010-1 | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé, cívka 24V DC+patice | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé, cívka 230V AC+patice | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | H-2850-1 | Modulární relé VS316 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | G-5130-0 | Signálka LED 24V AC | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. ftrem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | G-0020-1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | K-1260-1 | Regulátor montáž, moduly | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | L-3110-1 | Převodník ethernet - MBUS | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | L-3110-1 | Mikrotik router | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | F-0210-1 | Stykač 3+1 12A AC3, cívka 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 68 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 82 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG9 | ks | 30 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG11 | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  | min | 0
|  |  |  | Součet hodiny |  |  | hod | 0
|  |  |  | Hodinová sazba |  |  | Kč/hod | 0
|  |  |  | Celkem montáž |  |  | Kč | 0
Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
[7 empty] | dodávka [Kč] | [ Kč ]
|  |  | MATERIÁL | Vypínač A/40/1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocný kontakt k jističi | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Modulární přepínač BZW16/1S | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 11 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 5 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 230V AC+patice | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RS410024 4x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC/DC | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Stykač 12A AC3, 3+1,cívka 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. fitrem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Tlačítkový ovládač M216590 0-I černý | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 5 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 230V AC,žlutá | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC/DC, červená | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 82 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG9 | ks | 30 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG11 | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 25 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG16 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Nástěnný rozvaděč 800/1000/300 mm,vč.mont.desky | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0
|  |  |  | Pomocný materiál, korýtka, vodiče |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0